附件三

空调维保服务内容及标准

一、服务范围

1.根据委托方与代维单位确认的空调代维数量实施代维工作，委托方可根据实际情况对需维护的空调数量进行调整，具体以甲方书面通知为准。

2.中央空调的代维范围包含日常维保、故障维修、应急抢修的所有人工费、车程费以及配套水系统处理的人工费和材料费；中央空调所用配件、制冷剂、冷冻机油费用按实际发生数量另外结算。

3.普通分体空调、机房精密空调代维范围包含日常维保、故障维修、应急抢修的所有人工费、车程费以及维修所必须的制冷剂、氮气、乙炔、氧气、冷冻机油、焊条、保温层、扎带等材料费；维修所用配件按实际发生数量另外结算。

4.代维范围内的空调装拆移、配件更换、额外清洗等项目根据实际发生数量按照合同约定的单价（见附件：空调主要常用配件单价）另外结算。

5.相关检查、更新改造、应急保障等工作的配合和协助。

二、代维服务要求

1.代维单位应按《中国电信电源、空调维护规程》以及中国电信漳州分公司相关的规章制度，按时保质全面完成各项代维任务，确保空调设备处于良好状态，正常运转，确保办公、机房温度环境良好。

2.代维单位的作业过程应严格遵循电信机房管理规定，严格遵守中国电信漳州分公司安全生产规范和人员行为规范，严格遵守中国电信漳州分公司保密制度，不得以任何方式向第三方提供或泄露中国电信漳州分公司的任何资料或数据。

3.代维单位应根据所代维空调设备的维护、保养、检测项目及周期，在年初制定维护保养年度作业计划，提交中国电信漳州分公司云网部审批，每月安排月度具体维护作业内容，按计划完成维护工作，并将当月代维工作完成情况于下月五日之前向有关部门汇报。每季度提交巡检、维保、维修总结报告及相关签证、结算材料至有关部门。

4.代维单位日常的巡视维护应按作业计划，保质保量按时完成代维工作。巡视维保检测完成后，必须如实填写巡检维护记录表，以及作业处理情况。

5.空调代维范围从最后一道输入空调电源的空开算起。

6.代维单位空调设备维护作业执行情况的检查应达到代维量30%以上，检查项目应对作业的流程执行、作业的效果，进行内部考核。

7.代维单位应在漳州市区设立维修中心、常用维修备件库和设立空调报修电话、传真和服务投诉电话，配备足量的技术人员，并报送中国电信漳州分公司相关部门，确保报修电话24小时畅通，做到24小时应急抢修保障服务。

8.完善通畅的报修故障处理的作业流程，有记录，有时限，有反馈。

9.代维单位应加强代维人员的管理，到场的技术人员必须持有电工证、制冷与空调作业证、高处作业证等相关资格证书，并且为代维单位员工，施工作业过程应根据安全生产规定做好相关安全生产防护措施。

三、巡检维护要求

1.B类母局（含母局办公场所）空调每年巡检、保养、清洗4次，分别于1、4、7、10月末前完成；C类母局（含母局办公场所）空调每年巡检、保养、清洗3次，分别于4、7、10月末前完成；其他D类机房、办公场所空调每年巡检、保养、清洗2次，分别于4、10月末前完成。

2.中央空调每月巡检一次，其中水冷式中央空调每月取水化验一次，并根据抽水化验结果加药一次，水系统水处理每年一次，水系统经处理后必须达到中央空调水质指标，不达标的检验费用由受托方负责，并且要重新进行处理直到达标为止；风冷式中央空调冷凝器每年水洗3次，清洗时间为4、7、10月。

3.具体维保项目按照“附件四：年度空调维护作业计划”执行。

四、维修工作要求

维修过程应严格遵循安全工作规范和人员行为规范施工，维护人员持证上岗，无证人员不得上岗。受托方变动人员要预先征得委托方同意方可上岗。

1.代维单位维修人员接到故障报修电话时，须详细了解发生故障空调的地点与故障现象，约定维修时间；

2.在约定的时间内，准备齐全的工具、材料，开始维修工作；

3.在工作过程中，若须动火施工时，应提前向中国电信漳州分公司相关主管部门和安保部申请动火报告，得到批准方可进行；

4.故障响应时间：从接到故障报修电话时起计算，审批时间不计在内。

（1）到位时间：60分钟（漳州本部、芗城、龙文、长泰）、90分钟（龙海、台商、南靖）、120分钟（华安、漳浦、平和）、150分钟（古雷、云霄、东山、诏安）。

（2）处理时限：急修：60分钟完成；小修：6小时完成；中修：12小时完成；大修：24小时完成。

5.准确判断机器发生故障的原因，进行维修时应注意以下几点：

（1）要根据故障现象，具体分析；严禁强制启动压缩机来检查压缩机的好坏；该关闭电源的就关闭电源；若关闭电源会影响其它设备运行，应与对方联系妥当方可切断电源；

（2）若有须更换的配件，要抄下该配件的型号、编号、出厂日期；更换后旧件须贴上标签，交还仓库；

（3）若机器故障一时无法修复的，应及时向用户解释清楚，并在机器上贴上通知单；

（4）一般情况下空调故障要求在现场维修。若机器须拆回维修的应向用户解释清楚，委托方同意后方可拆回机器。修理后要负责装回原位，委托方不负责拆装机器费用。

（5）工单和保修单填写用规范化言语，故障原因应分析填写完整。

6.每次出工，都应带上维修工单，应认真填写清楚，用户签证完毕后，按月提交委托方管理人员。

（1）每次维修工作告一段落，均须清理工具，打扫现场，同用户移交妥当后，方可离去；

（2）做好每日的工作日记和技术资料积累。

五、应急抢修和故障处理要求

1．代维单位应努力做好应急抢修和故障处理，保证抢修和故障处理的时效性。在接到中国电信漳州分公司相关部门故障通知后，代维单位应在规定的时限内前往检查处理，特殊情况应征得同意。属于影响通信设备正常运行，或涉及人身、财产安全的紧急故障，代维单位在接到通知后，应立即派人前往抢修，故障处理完毕即通知中国电信漳州分公司相关部门，经确认后方可离开，并做好故障处理记录。

2．遇到台风等危及代维设备安全的自然灾害预报时，代维单位应积极主动作好相关防范工作，事后还需做好各项检查工作，确保代维设备正常运行。

3．故障处理要求事项：

（1）当空调设备发生需大、中修故障维修时（详细维修界定见附件5），如需更换主要部件（主机板、压缩机、风机等）或者单次维修金额1000元以上，应先报备中国电信漳州分公司现场管理部门和归口管理部门确认、审批，同意后立即处理解决。如需更换其它非主要部件要电话报委托方空调代维管理人员批准后立即处理解决。

（2）对压缩机线圈或制冷系统管道破损，引起杂质进入制冷系统，要先将制冷系统管道杂质冲洗干净后，方可接入新的压缩机或投入正常运行。

（3）在日常巡检维护中，代维单位应尽职尽责，及时检查发现隐患，并加以整改或提出整改的方案、措施。

（4）当发生代维空调设备故障无法及时修复，或其它原因造成机房温度升高，代维单位应根据具体情况，及时采取相应的应急措施（免费加装备用空调机、电风扇散热等），确保通信设备正常运行。

（5）代维单位有义务积极参与、配合通信保障工作，积极配合委托方相关的应急工作。

六、资产管理要求

（1）空调设备所有权和使用权归中国电信漳州分公司所有，未经同意，代维单位不得擅自改变用途，挪移它处。维修所更换的老旧配件应及时交回委托方处置，不得擅自回收处置。

（2）代维单位应对所有代维的空调设备进行认定检测，建立巡视维护记录本（或电子巡检记录）、机历卡，填写有关维护资料、测试数据，做到有据可查。

（3）代维单位应负责编制代维设备的维护、更换、问题整改计划和大、中修方案，经报中国电信漳州分公司审批同意后，由代维单位组织实施，努力地作好固资的保全、增值。

（4）代维单位应针对中国电信漳州分公司固资设备的品牌、规格，建立备品备件库，备有一定数量的备用空调机。切实做好备品备件的管理，专人负责，定期报备备品备件的运用。