大修、重大改装（改造）和中修的界定

一、中央空调大修界定

对空调主机、电控设备等主要设备磨损严重、性能下降或损坏需进行全面调整清洗或更换零部件的修理为大修。主要有下列各项：

A、压缩机：解体检查、清洗换油、更换油封轴承、电枢定子或更换做功压缩部件及机内能量调节部件。

B、冷凝和蒸发器：拆卸清理、管板泄漏和管内泄漏等主要零部件。

C、水泵：拆卸清理、电机泵体油水封轴承和定子的更换、泵体主轴叶片的更换。

D、水系统水管：磨损老化补焊、拆卸。

E、风机盘管：风道改向、散冷器补焊、电控线损坏改道布置。

F、冷却塔布水器、散热器和补水系统主要部件的更换。

二、专用空调和分体空调大修界定

专用空调和分体空调等主要设备磨损严重、性能下降或损坏需进行全面调整清洗或更换零部件的修理为大修。主要有下列各项：

A、压缩机损坏必须更换的。

B、空调系统因泄漏制冷剂造成负压进水或人为破坏而须拆回进行系统干燥处理。

C、系统因机油过脏过黑严重影响系统正常运行而须拆回进行系统内清污。

D、电控板：损坏更换或因年久抗干扰性能变差。

三、中央空调系统重大改装（改造）界定

对中央空调系统重大改装（改造）界定是指下列一项或几项内容的修理改造工程：

A、电控系统的控制方式改变。

B、制冷系统部件的替换修理改造。

C、水系统管道走向及更换改变。

D、冷却塔的更换改变。

E、冷却塔散热减速装置的改变。

F、水泵数量改变。

四、专用空调和分体空调重大改装（改造）界定

对专用空调和分体空调重大改装（改造）界定是指下列一项或几项内容的修理改造工程：

A、电控系统的控制方式改变。

B、制冷系统部件的替换修理改造。

C、专用空调和分体空调位置改变。

D、压缩机的调整和机座的改变。

五、中央空调中修界定

中央空调日常维修维护无法处理，花费工时在8小时以上，下列一项或几项内容的修理工程，属中修（大修界定之外）：

A、电控件传输线路和开关继电器的检修。

B、冷凝和蒸发器连接部件的检修。

C、主机检漏和止漏处理。

D、主机加氟处理检修和元器件的检修更换。

E、水泵：漏水和机油的检修更换。

F、风机盘管：漏水、电机损坏、异声、不制冷等检修。

G、冷却塔布水器、散热器和补水系统的维修。

六、专用空调和分体空调中修界定

专用空调和分体空调日常维修维护无法处理，花费工时在8小时以上，下列一项或几项内容的修理工程，属中修（大修界定之外）：

A、电控系统的检修和元器件的更换。

B、制冷系统部件的修理更换。

C、制冷系统漏氟处理和加氟检修。

D、电控系统的线路检修。