## 附表1-普通分体式空调
年度空调维护作业计划表（普通分体式机）
序号 | 维护项目 | 周期 | B类母局-执行月份 | [11 empty] | C类母局-执行月份 | [11 empty] | 其他ONU、办公场所-执行月份
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 清洁空调室内机表面和室内风机，清洗室内机过滤网，保持空调设备表面、风机运转部件无积尘、无油污。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
2 | 检查空调电源线保护套管是否完好，铜管保温层、扎带是否包扎完好。有损坏的要及时修复。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
3 | 检测回风、出风口温度。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
4 | 检查风扇速度状况，是否有异常响声。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
5 | 检查压缩机工作情况；测试压缩机运行电流。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
6 | 检查吸气压力和有无过冷、过热现象 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
7 | 检查空调控制系统和室内、外风机工作是否正常； | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
8 | 检查制冷管道、排水管是否畅通、渗漏。发现问题及时处理。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
9 | 检查、清洁空调冷凝器及其翅片。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
10 | 检查和清洁蒸发器翅片 | 年 | bar: B类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 4
11 | 测试高低压保护装置 | 年 | bar: B类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 4
12 | 检查空调保护接地线是否连接良好。 | 年 | bar: B类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 4
13 | 停、启用ONU机房空调（4月或5月开机，11月关机下电） | 年 | bar: B类母局-执行月份 4 to B类母局-执行月份 5; B类母局-执行月份 11; C类母局-执行月份 4 to C类母局-执行月份 5; C类母局-执行月份 11; 其他ONU、办公场所-执行月份 4 to 其他ONU、办公场所-执行月份 5; 其他ONU、办公场所-执行月份 11
14 | 及时抢修故障 | 月 | bar: B类母局-执行月份 1 to 其他ONU、办公场所-执行月份 12

## 附表2-机房精密空调
年度空调维护作业计划表（机房精密空调）
序号 | 维护项目 | 周期 | B类母局-执行月份 | [11 empty] | C类母局-执行月份 | [11 empty] | 其他ONU、办公场所-执行月份
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 检查空调告警信息； | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
2 | 清洁空调室内机，保持空调室内机无积尘、无油污。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
3 | 检查室内风机的转动、皮带和轴承。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
4 | 检查清洗（洁）空气过滤网。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
5 | 检查空调电源线及其保护套管是否完好，铜管保温层、扎带是否包扎完好，有损坏的要及时修复。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
6 | 测试冷凝器风扇电机工作电流，调速状况及电机轴承是否工作正常。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
7 | 检查空调是否有告警。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
8 | 检测压缩机表面温度有无过冷、热现象；通过视镜检查并确定制冷剂情况是否正常。 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
9 | 检查视镜是否缺液 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
10 | 检查加湿器和进水电磁阀工作是否正常； | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
11 | 检查加湿器及其给、排水路是否畅通；清洁加湿器、清除水垢； | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
12 | 检测出风口温度 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
13 | 测试高低压保护装置。 | 半年 | bar: B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
14 | 检查清洁蒸发器翅片。 | 年 | bar: B类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 4
15 | 检查所有电机的负载电流 | 年 | bar: B类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 4
16 | 检查冷凝器，每3个月清洗一次冷凝器。 | 季 | bar: B类母局-执行月份 1; B类母局-执行月份 4; B类母局-执行月份 7; B类母局-执行月份 10; C类母局-执行月份 4; C类母局-执行月份 7; C类母局-执行月份 10; 其他ONU、办公场所-执行月份 1; 其他ONU、办公场所-执行月份 4; 其他ONU、办公场所-执行月份 10
17 | 及时抢修故障 | 月 | bar: B类母局-执行月份 1 to 其他ONU、办公场所-执行月份 12

## 附表3-水冷中央空调
年度空调维护作业计划表（水冷中央空调）
序号 | 维护项目 | 周期 | 执 行 月 份
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
一 | 每年开机前进行全面检查保养测试：
1 | 对压缩机的驱动马达和空气通路绕组进行清理除尘； | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4
2 | 测量马达绕组的绝缘性能； | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4
3 | 检查加注主电动机轴承润滑油； | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4
4 | 检查所有电器触点和电气元件； | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4
5 | 对循环冷冻水系统和循环冷却水系统进行全机运行检查，重点是各电机、水泵的运行情况； | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4
6 | 检查润滑油系统油压是否正常、清洗油过滤器。停用期间每月应启动油泵一次，运转20～30min； | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4; 执 行 月 份 12
7 | 检查和清洁冷却塔 | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4
二 | 运行期间保养：(每月一次)
8 | 清洁设备表面 | 月 | bar: 执 行 月 份 1 to 执 行 月 份 12
9 | 检查冷却塔风扇运行状况和风机轴承，调整风机转动皮带松紧度 | 月 | bar: 执 行 月 份 4 to 执 行 月 份 11
10 | 检查机组运行记录、分析运行数据：蒸发器出入量、出入水压、压缩机吸气压力、压缩机排气压力、压缩机油位及油颜色，压缩机三相电压、电流、供电电压等。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
11 | 检查机组刚启动时，主机运行声音是否正常。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
12 | 检查油压是否正常、油过滤是否过脏。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
13 | 检查油压是否正常、必要时进行放油或加油。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
14 | 检查冷凝器进出压力、温度，并与它们工程的设计工况作比较。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
15 | 检查液路供液和膨胀阀工作情况。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
16 | 检查压缩机马达的电压与电流是否正常。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
17 | 检查冷媒充注入量，压力和对主机检漏。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
18 | 检查冷却塔是否正常运行及污染情况。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
19 | 检查循环冷却水泵、冷冻水泵电流声音及轴承是否轴承。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
20 | 检查电控系统运作程序是否正常，安全保护开关情况，清理控制启动盘。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
21 | 检查电源控制开关 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
22 | 检查导线温度 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
三 | 非运行期间的保养：检查或更换压缩机过滤器的部件。 | 月
23 | 检查间油系统包括清洗油过滤器。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
24 | 检查控制器和安全短路器。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
25 | 检查与清理管束。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
26 | 检查端板。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
27 | 对润滑油进行分析，视分析结果是否需要实施排放及更换润滑油。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
28 | 对主机进行冷媒压力检测，检漏。设备应常年处于通电状态主控制板运行状态检测。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
29 | 检查润滑油系统油压是否正常、记录油过滤器压差，清洗油过滤器。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
四 | 系统末端：清洗或检查范围如下： | 月
30 | 管道是否正常顺畅。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
31 | 风机盘管电机工作是否正常，是否需要加油。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
32 | 清洗散冷片。 | 月 | bar: 执 行 月 份 4; 执 行 月 份 12
33 | 清洗过滤网、离心叶片等。 | 月 | bar: 执 行 月 份 4; 执 行 月 份 12
34 | 检查控制电路工作是否正常。 | 月 | bar: 执 行 月 份 4 to 执 行 月 份 11
35 | 及时抢修故障 | 月 | bar: 执 行 月 份 1 to 执 行 月 份 12

## 附表4-风冷式中央空调
年度空调维护作业计划表（风冷式中央空调）
序号 | 维护项目 | 周期 | 执 行 月 份
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
一 | 每年开机前进行全面检查保养测试：
1 | 对压缩机的驱动马达和空气通路绕组进行清理除尘； | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4
2 | 测量马达绕组的绝缘性能； | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4
3 | 检查加注主电动机轴承润滑油； | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4
4 | 检查所有电器触点和电气元件； | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4
5 | 对循环冷冻水系统和循环冷却水系统进行全机运行检查，重点是各电机、水泵的运行情况； | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4
6 | 检查润滑油系统油压是否正常、清洗油过滤器。停用期间每月应启动油泵一次，运转20～30min； | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4; 执 行 月 份 12
7 | 检查和清洁冷却塔 | 年 | bar: 执 行 月 份 2 to 执 行 月 份 4
二 | 运行期间保养：(每月一次) | 月
8 | 清洁设备表面 | 月 | bar: 执 行 月 份 1 to 执 行 月 份 12
9 | 检查冷却塔风扇运行状况和风机轴承，调整风机转动皮带松紧度 | 月 | bar: 执 行 月 份 4 to 执 行 月 份 12
10 | 检查机组运行记录、分析运行数据：蒸发器出入量、出入水压、压缩机吸气压力、压缩机排气压力、压缩机油位及油颜色，压缩机三相电压、电流、供电电压等。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
11 | 检查机组刚启动时，主机运行声音是否正常。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
12 | 检查油压是否正常、油过滤是否过脏。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
13 | 检查油压是否正常、必要时进行放油或加油。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
14 | 检查冷凝器进出压力、温度，并与它们工程的设计工况作比较。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
15 | 检查液路供液和膨胀阀工作情况。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
16 | 检查压缩机马达的电压与电流是否正常。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
17 | 检查冷媒充注入量，压力和对主机检漏。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
18 | 检查冷却塔是否正常运行及污染情况。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
19 | 检查循环冷却水泵、冷冻水泵电流声音及轴承是否轴承。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
20 | 检查电控系统运作程序是否正常，安全保护开关情况，清理控制启动盘。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
21 | 检查电源控制开关 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
22 | 检查导线温度 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
23 | 检查风冷冷却塔电机，清洗冷凝器翅片； | 月 | bar: 执 行 月 份 4; 执 行 月 份 7; 执 行 月 份 10
三 | 非运行期间的保养：检查或更换压缩机过滤器的部件。 | 月
24 | 检查间油系统包括清洗油过滤器。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
25 | 检查控制器和安全短路器。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
26 | 检查与清理管束。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
27 | 检查端板。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
28 | 对润滑油进行分析，视分析结果是否需要实施排放及更换润滑油。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
29 | 对主机进行冷媒压力检测，检漏。设备应常年处于通电状态主控制板运行状态检测。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
30 | 检查润滑油系统油压是否正常、记录油过滤器压差，清洗油过滤器。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
四 | 系统末端：清洗或检查范围如下： | 月
31 | 管道是否正常顺畅。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
32 | 风机盘管电机工作是否正常，是否需要加油。 | 月 | bar: 执 行 月 份 5 to 执 行 月 份 11
33 | 清洗散冷片。 | 年 | bar: 执 行 月 份 4; 执 行 月 份 12
34 | 清洗过滤网、离心叶片等。 | 年 | bar: 执 行 月 份 4; 执 行 月 份 12
35 | 检查控制电路工作是否正常。 | 月 | bar: 执 行 月 份 4 to 执 行 月 份 11
36 | 及时抢修故障 | 月 | bar: 执 行 月 份 1 to 执 行 月 份 12

## 附表5-中央空调水质指标
中央空调抽水样分析测试要求
要求冷却水及冷冻水系统运行期间每月取水化验一次，并根据抽水化验结果加药一次；非运行期间每月进行一次。对冷冻水系统管路进行检查时，要察看补水、排污及各阀门工作是否正常，清理水箱要采用人工清洗并进行涂防腐油漆的防腐处理，排出冷冻水后，再加回新的冷冻水后投放杀菌灭藻剂进行清洗，反复清洗后重新对冷却水系统加入阻垢剂、杀菌灭藻剂、预膜剂进行水质处理。通过清洗处理，使整个系统达到无焊渣淤泥、尘土、青苔、藻类、锈垢、油污等异物、杂物以及腐蚀现象，并使处理后水质达到如下控制指标：
项目 | 冷却水 | 冷冻水 | 单位
PH值 | 6.5～9.0 | 7.5～10.0
电导率 | <2500 | 500～3000 | US/CM
总硬度 | <600 | <600 | MG/L
总碱度 | <600 | <600 | MG/L
氯离子 | <300 | <200 | MG/L
铁离子 | <10 | <1.0 | MG/L
铜离子 | <0.1 | <0.1 | MG/L